Brevet de Technicien Supérieur
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Session 2002

ÉPREUVE E5

Automatique et Génie électrique

Analyse et conception des solutions possibles

de la gestion et / ou de la distribution

d'énergie électrique d'un moyen de production

(Sous-épreuve E 5-2)

Durée : 3 heures Coefficient : 2,5

Aucun document n'est autorisé

Ce sujet comporte 4 dossiers

- Présentation	PR1 à PR3

- Questionnaire.	Q1 à Q5

- Documents réponses. DR1 à DR3

- Dossier technique.	DT1 à DT4 - NT1 à NT11

Matériel autorisé : Calculatrice de poche alpha-numérique ou à écran graphique à fonctionnement autonome sans imprimante (Circulaire 99-186 du 16-11-99 )

Brevet de Technicien Supérieur
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Session 2002

Analyse et conception des solutions possibles

de la gestion et / ou de la distribution

d'énergie électrique d'un moyen de production

(Sous-épreuve E 5-2)

Présentation

Ce dossier contient les documents PR 1 à PR3

La Société des Moteurs Électriques de Normandie (SMEN), située à Barentin (76) près de Rouen, produit principalement des moteurs d'appareils électroménagers, ainsi que des moteurs dits hermétiques pour des appareils de froid et climatisation.

La société a décidé, il y a trois ans, de regrouper ses deux sites de production au sein de l'usine de Barentin.

Les lignes de production de stators se terminent par une unité automatique de palettisation pour expédition; cette unité nécessite l'intervention régulière des techniciens de maintenance pour des problèmes de déplacements sur les deux axes (horizontal et vertical). Ces anomalies du fonctionnement entraînent l'arrêt de la palettisation, et donc des chaînes de production situées en amont.

Le service maintenance a saisi l'opportunité de ce transfert pour traiter les problèmes de dysfonctionnement du palettiseur et la nouvelle distribution électrique de l'usine.

Processus de palettisation:

L'unité de palettisation permet de réaliser des palettes de 6 couches de stators, séparées par des intercalaires, chaque couche comportant 7 rangées de 5 stators. La palettisation se fait alternativement sur 2 voies (A et B), pour permettre au cariste les échanges de palettes sans arrêter la production. (Document PR2 )

Le cariste met en place, en zone IA et 1B, une palette comprenant le nombre d'intercalaires nécessaire pour la constitution d'une palette de stators (Document PR2). Ces palettes sont ensuite déplacées automatiquement en zone 2A et 2B (si la zone est libre)

Les stators bobinés arrivent au niveau du poste de palettisation par un convoyeur stators, un système de sas par deux vérins d'ancrage 1 et 2 permet d'accumuler et d'isoler 5 stators.

Un manipulateur va saisir par un ensemble de pinces les 5 stators à la fois. Cet ensemble de 5 stators va ensuite être déplacé, verticalement et horizontalement, par 2 moteurs Brushless MV et MH (Document PR3) pour être déposé dans une rangée, sur la voie A ou sur la voie B si la première n'est pas disponible (zone 3A ou 3B).

Pour la suite du descriptif, on considérera que seule la voie A est utilisée.

Quand la couche est complète (7 rangées), le manipulateur va se déployer pour prendre un intercalaire (zone 2A) et le déposer sur la couche de stators constituée en zone 3A; le manipulateur peut alors se replier et aller chercher d'autres rangées de stators ... Quand la dernière couche est constituée, la palette est transférée en zone 4A (si la zone est libre) pour permettre au cariste de l'évacuer.

La palette vide qui se situe en zone 2A sera ensuite déposée par le manipulateur en zone 3A pour une nouvelle palettisation de stators.

###### PR 1

Brevet de Technicien Supérieur
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Session 2002

Analyse et conception des solutions possibles

de la gestion et / ou de la distribution

d'énergie électrique d'un moyen de production

(Sous-épreuve E 5-2)

Durée : 3 heures Coefficient : 2,5

Questionnaire

Ce dossier contient les documents Q 1 à Q 5
BARÈME

| Questions | Barème sur 50 | Questions | Barème sur 50 | Questions | Barème sur 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÉTUDE N°1 | 20 | ÉTUDE N°2 | 20 | ÉTUDE N°3 | 10 |

PRÉSENTATION : ÉTUDE DU PALETTISEUR

Le service de maintenance est souvent sollicité pour intervenir sur le palettiseur, principalement pour des problèmes de motorisation des axes X et Z. Le transfert de cette machine est l'occasion de se pencher sur les trois problèmes suivants

1) Le changement des moteurs d'axes X et Z, pour une solution plus souple au niveau de la maintenance. (ÉTUDE 1)

2) Le dimensionnement des constituants de puissance et l'élaboration des différents

schémas permettant d'intégrer cette nouvelle motorisation. (ÉTUDE 2)

3) Le dimensionnement de la ligne permettant de connecter cette machine au réseau

d'énergie électrique. (ÉTUDE 3)

Le sujet comporte 3 parties indépendantes qui pourront être traitées dans un ordre quelconque.

Les réponses aux études 1, 2 et 3 se feront sur les documents réponses

ÉTUDE N°1 : ÉTUDE DE LA MOTORISATION DES AXES X et Z

La motorisation actuelle se compose de deux moteurs BRUSHLESS, alimentés par un variateur unique SIEMENS qui gère les deux axes (Document DT2 et DT3). Cette solution présente un inconvénient majeur en matière de maintenabilité. Un problème sur l'une des deux cartes de commande d'axe entraîne le changement complet du variateur. De plus les performances actuelles des moteurs asynchrones associés à des variateurs électroniques permettent d'élaborer des solutions standards, référencées en catalogue, offrant des performances équivalentes à des coûts plus faibles. L'étude ne portera que sur la motorisation de l'axe horizontal.

Question 1-1 (Compléter le document réponse D R1)

La masse de l'ensemble à déplacer sur l'axe horizontal est de 300 kg. L'accélération mesurée sur l'ancien système est de 2,8 m.s- 2 et la vitesse linéaire de déplacement de la charge est de 1,04 m.s-1

Durant l'accélération, on considérera que les frottements sont négligeables ainsi que le couple résistant.

- A l'aide du document technique DT1, calculer l'effort tangentiel sur la roue dentée.

On rappelle : T = M. γ	avec T en Newton M en kg

γ en m.S-2

## Q1

Question 1-2 (Compléter le document réponse DR1)

- Calculer le couple nécessaire CSR sur l'arbre de sortie du réducteur.

Question 1-3 (Compléter le document réponse DR1)

- Calculer la fréquence de rotation NSR., en sortie de réducteur en tr.min-1

Question 1-4 (Compléter le document réponse DR1)

- Calculer la puissance mécanique PMR, en sortie de réducteur.

Pour la suite de l'étude, on considérera que la puissance mécanique nécessaire en sortie de réducteur est de Pmr = 950W et que la fréquence de rotation en sortie de réducteur est de Nr = 181 tr.min- 1. Des écarts peuvent être constatés par rapport aux résultats que vous avez trouvés. Ceci est normal car nous avons, pour la suite de l'étude, légèrement surdimensionné le réducteur afin d'intégrer un coefficient de sécurité permettant d'assurer un meilleur vieillissement au système.

Le choix de la motorisation, pour des raisons de maintenance réduite, de coût plus modeste et de mise en oeuvre simple, s'est porté vers un moto-réducteur de type COMPABLOC 2000.

Ce type de réducteur a un rendement de 95%.

Question 1-5 (Compléter le document réponse DR1)

- A l'aide de la notice technique NT1, déduire l'indice de réduction « K » du réducteur COMPABLOC.

Question 1-6 (Compléter le document réponse DR1)

- Calculer la fréquence de rotation Nm, à l'entrée du réducteur (fréquence de rotation du moteur).

Question 1-7 (Compléter le document réponse DR1) - Calculer la puissance utile Pum. du moteur.

Question 1-8 (Compléter le document réponse DR1)

- A l'aide des notices techniques NT1, NT2 et NT3, donner la référence complète du moto-réducteur sachant que la fixation sera à socle, la position sera verticale arbre vers le bas et que le montage sera de type « montage intégré ».

### Q2

ETUDE N°2: MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE MOTORISATION

Suite aux différents calculs effectués par le service maintenance et aux devis proposés par les fournisseurs, la solution suivante a été retenue pour la motorisation

Moto-réducteur COMPABLOC équipé d'un moteur asynchrone triphasé

Référence LS 90L de puissance 1,5 kW

On vous demande dans cette deuxième étude de procéder au choix des différents constituants et d'élaborer les différents schémas permettant son implantation dans l'équipement existant. La commande s'effectuera à partir du transformateur T3 (Document technique DT2).

Question 2-1 (Compléter le document réponse DR2)

A l'aide de la notice technique NT4, choisir le variateur de vitesse

approprié à la motorisation choisie. Vous préciserez les critères de choix retenus.

Question 2-2 (Compléter te document réponse DR2)

- A l'aide des notices techniques NT5 et NT6, choisir le disjoncteur de protection QI. Vous préciserez les critères de choix retenus.

Question 2-3 (Compléter le document réponse DR2)

- A l'aide des notices techniques NT6 et NT8, choisir le contacteur KM1 et

donner sa référence complète. Vous préciserez les critères de choix retenus.

Question 2-4 (Compléter te document réponse DR2)

L'inertie de la charge étant importante et le cycle de fonctionnement n'étant qu'une succession d'accélérations et de décélérations fréquentes, le service maintenance a décidé d'ajouter la fonction freinage afin de le rendre plus efficace.

- A l'aide des notices techniques NT7 et NT8, choisir le dispositif de freinage.

Question 2-5 (Compléter te document réponse DR3)

La mise en énergie du variateur de vitesse équipant le moto-réducteur horizontal MH se fait par l'intermédiaire d'un bouton de mise sous tension MST.

Les conditions de mise hors énergie sont quadruples

- Bouton poussoir d'arrêt normal At

- Bouton poussoir d'arrêt d'urgence à clé AtU 1 situé sur la voie A

- Bouton poussoir d'arrêt d'urgence à clé AtU 2 situé sur la voie A

- Déclenchement du relais de défaut ALTIVAR    RI A - RI C

Q3

La commande des mouvements de translation horizontale, soit à droite, soit à gauche est issue de la carte de sorties logiques de l'automate programmable. Ces deux informations seront connectées à des entrées configurables du variateur de vitesse. (LI1 : translation droite, L12 : translation gauche). La consigne de vitesse est élaborée par la carte de sortie analogique de l'automate programmable.

A l'aide des notices techniques NT8, NT9 et des différents éléments choisis aux questions 2-2, 2-3 et 2-4, on vous demande :

- Compléter le schéma de puissance du moto-réducteur NM (Document

réponse DR3).

- Compléter le schéma de commande du moto-réducteur MH (Document

réponse DR3).

ETUDE N°3: ÉTUDE DE LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

La restructuration de l'entreprise oblige à des modifications de la distribution de l'énergie électrique des différents ateliers. Les responsables du service maintenance souhaitent optimiser ces changements en conservant le maximum de matériel existant.

La nouvelle ligne de bobinage dans laquelle s'intègre le palettiseur étudié précédemment, prendra place dans un ancien secteur inoccupé actuellement. Celle-ci sera alimentée par une canalisation préfabriquée, à partir du poste A5 par l'intermédiaire d'un câble en cuivre de longueur 130 mètres muni de trois conducteurs et d'un conducteur PE séparé.

Un départ est disponible dans ce poste. Ses caractéristiques sont les suivantes - Section d'une phase : 70 mm2

- Section PE 1 x 35 mm² séparé du câble triphasé 3 ~

- Protection assurée par le disjoncteur C250 équipé d'un déclencheur D250 avec réglage magnétique à 5 x In,.

##### Q4

Question 3-1 (Compléter le Document réponse DR2)

- A l'aide du document technique DT4, identifier le schéma de liaison équipotentielle de l'installation. Vous indiquerez la signification des deux lettres composant ce schéma.

Question 3-2 (Compléter Ie document réponse DR2)

- A l'aide de la notice technique NT10, montrer pourquoi la protection des

personnes n'est pas assurée par cette installation.

Le service maintenance, pour remédier à ce problème, décide de changer la section du conducteur PE d'alimentation.

Question 3-3 (Compléter le document réponse (DR2)

A l'aide de la notice technique NT10, calculer la section du conducteur PE qui assurera la protection des personnes.

Question 3-4 (Compléter le document réponse DR3)

A l'aide de la notice technique NT11, établir le devis de la modification.

##### Q5

Brevet de Technicien Supérieur
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Session 2002

Analyse et conception des solutions possibles

de la gestion et / ou de la distribution

d'énergie électrique d'un moyen de production

(Sous-épreuve E 5-2)

Durée : 3 heures Coefficient : 2,5

Documents réponses

Ce dossier contient les documents DR1 à DR3

Tous ces documents, même vierges, seront rendus dans une feuille de
copie double portant l'identification du candidat.

DOCUMENT REPONSE

Question 1-1 Effort tangentiel T

Question 1-2

Couple Csr en sortie de réducteur

Question 1-3

Fréquence de rotation Nsr en sortie de réducteur

Question 1-4

Puissance mécanique Pmr en sortie de réducteur

Question 1-5

Indice de réduction K

Question 1-6

Fréquence de rotation Nm du moteur

Question 1-7

Puissance utile Pum, du moteur

Question 1-8

Référence du moto-réducteur

DR1

DOCUMENT REPONSE

Question 2-1 Critères de choix

Variateur de vitesse choisi

Question 2-2 Critères de choix

Disjoncteur Q1 choisi

Question 2-3 Critères de choix

Contacteur KM 1 choisi

Question 2-4

Dispositif de freinage choisi

Question 3-1

Nom du schéma de liaison équipotentielle

Signification de la 1ère lettre Signification de la 2nde lettre

Question 3-2

Longueur maximale

Facteur de correction

Longueur corrigée

La protection est-elle assurée

Question 3-3

Calculer la nouvelle section du conducteur PE

Question 3-4

Etablir le devis de la modification