Brevet de Technicien Supérieur
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Session 2003

EPREUVE E5

Automatique et Génie électrique

Analyse et conception des solutions possibles
de la gestion et/ou de la distribution
d'énergie électrique d'un moyen de production

(Sous-épreuve E 5-2)

Durée : 3 heures Coefficient : 2,5

Aucun document n'est autorisé

Ce sujet comporte 4 dossiers - Présentation. - Questionnaire.

- Documents réponses. - Dossier technique.

Matériel autorisé : Calculatrice de poche alpha-numérique ou à écran graphique à fonctionnement autonome
sans imprimante (Circulaire 99-186 du 16-11-99)

Brevet de Technicien Supérieur
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Session 2003

Analyse et conception des solutions possibles
de la gestion et/ou de la distribution
d'énergie électrique d'un moyen de production

(Sous-épreuve E 5-2)

Présentation

Ce dossier contient les documents PR 1/2 et PR 2/2

ETUDE D'UNE LIGNE DE ZINGAGE de la société ETILAM

La société ETILAM (filiale du groupe USINOR) a pour activités principales

- le laminage à froid de feuillard,

- le revêtement de surface du feuillard par cuivrage, zingage ou nickelage,

- le cisaillage et le refendage du feuillard.

Les bobines de feuillard constituées sont conditionnées et expédiées à ses principaux clients l'industrie automobile, l'industrie de l'électroménager, le bâtiment.

Caractéristiques générales de la ligne de zingage ZN 09 (objet de l'étude).

- cette ligne de zingage est composée de 10 bacs électrolytiques d'une intensité totale de 45 kA,

- le dépôt maximum de cuivre est de 0,6 micromètre,

- le diamètre extérieur maximum des bobines est de 1400 mm pour un poids maximum de 9 tonnes et une épaisseur de tôles comprise entre 0,8 mm et 1 mm,

- la vitesse de déroulement maximum de la bande de feuillard est de 60 m.min-1

- elle comporte 16 variateurs de vitesse et est alimentée par une ligne B.T 400 V triphasée sans neutre.

Composition de la ligne (voir la description de la ligne de bas en haut en PR 2/2 ).

- Dérouleur : Il assure le déroulement du feuillard et sa retenue.

- Soudeuse :Permet de souder les bandes des différents rouleaux et ainsi de travailler en continu.

•	Accumulateur d'entrée : Accumule le feuillard pendant que la ligne tourne et se vide lorsque l'on change la bobine.

- Bloc en S d'entrée : Il permet de réguler la force de tension appliquée sur la bande.

- Dégraissage : Ce bain électrolytique assure le nettoyage de la bande de sa pellicule de graisse.

- Rinçage : Rinçage à l'eau froide de la solution électrolytique de dégraissage.

- Brossage : Nettoyage mécanique de la bande à l'aide de brosses.

•	Bacs d'électrolyse : Composés d'une cathode constituée de tubes en titane dans lesquels sont placés des billes de zinc et d'une anode constituée par la bande.

•	Rinçage pression : Composé d'un bac chaud et d'un système d'aspersion par pompe haute pression.

•	Séchage : Par chauffage (résistances) et ventilation, afin d'éviter les tâches ou oxydation du métal.

•	Bloc en S de sortie : Il permet de réguler la force de tension appliquée à la bande, c'est lui qui pilote la ligne. Il impose la vitesse, tout en assurant la traction de l'ensemble.

•	Accumulateur de sortie : Il permet d'accumuler la bande pendant le changement de bobine sur l'enrouleur.

•	Enrouleur : Il enroule la bande de feuillard tout en corrigeant les erreurs de centrage de la bande sur la bobine.

Un système d'évacuation des vapeurs composé de 6 moteurs extracteurs vient compléter cette installation.

LIGNE DE ZINGAGE

ENROULEUR	Moteur courant continu à excitation indépendante Puissance : 65 kW

I induit :176 A sous 400 V

- : 2220 tr.min-1

BLOC en S de sortie Moteur courant continu à excitation indépendante Puissance : 25 kW

I induit :73 A sous 400 V

- : 1630 tr.min-1

SÉCHAGE

_ ventilateur	Moteur asynchrone

Puissance : 55 kW sous 400 V

•	: 2965 tr.min-1

Démarrage étoile-triangle

- résistances	4 groupes de 3 résistances de 6 kW (4 x 18 kW sous 400 V)

BACS D'ÉLECTROLYSE

-10 pompes d'un débit de 30 M3 h-1

Moteurs asynchrones Puissance : 4 kW sous 400 V

- : 2840 tr.min-1

2 redresseurs de 20 kA + 1 redresseur de 5 kA

-11 cylindres motorisés

Moteurs asynchrones

Puissance : 0,37 KW sous 400 V

- : 1420 tr.min-1

BLOC en S d'entrée Moteur courant continu à excitation indépendante Puissance : 25 KW

I induit : 73 A sous 400 V

- : 1630 tr.min-1

DÉROULEUR	Moteur courant continu à excitation indépendante Puissance : 54,7 kW

I induit :148 A sous 400 V

- : 2220 tr.min-1

Brevet de Technicien Supérieur
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Session 2003

Analyse et conception des solutions possibles
de la gestion et/ou de la distribution
d'énergie électrique d'un moyen de production

(Sous-épreuve E 5-2)

Durée : 3 heures Coefficient : 2,5

Questionnaire

Ce dossier contient les documents Q 1/4 à Q 4/4
UTILISER UNE FEUILLE DE COPIE DOUBLE PAR ETUDE

BAREME

|  | Questions | Barème sur 50 | Questions | Barème sur 50 | Questions | Barème sur 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Question 1-1 | 3 | Question 2-1 | 3 | Question 3-1 | 6 |
|  | Question 1-2. | 2 | Question 2-2 | 6 | Question 3-2 | 3 |
|  | Question 1-3 | 10 | Question 2-3 | 8 | Question 3-3 | 4 |
|  | Question 1-4 | 3 |  |  |  |  |
|  | Question 1-5 | 2 |  |  |  |  |

ETUDE 1 : régime I.T

1-1 AMELIORATION DE LA RECHERCHE DE DEFAUT en régime I.T

Le schéma des liaisons à la terre utilisé dans cette entreprise pour les lignes de production est du type IUT isolé.

Le service maintenance est chargé d'équiper les principaux départs de la ligne de zingage d'un appareillage de recherche automatique de défaut afin de localiser plus rapidement l'ensemble défectueux.

•	1-1 Barème : 3 points / 50 Durée de travail conseillée : 10 min Documents à consulter : DT 1

Répondre sur feuille de copie

Rappeler les conditions d'exploitation, matériel nécessaire et personnel d'exploitation, de ce schéma des liaisons à la terre.

•	1-2 Barème : 2 points / 50 Durée de travail conseillée : 5 min Répondre sur feuille de copie

Quel type d'habilitation est nécessaire au personnel pour intervenir sur cette installation en cas de défaut ?

•	1-3 Barème : 10 points/ 50 Durée de travail conseillée : 20 min Documents à consulter : DT 1, DT 4 à DT 8 Répondre sur le document DR 1

Dans le cadre de l'amélioration de l'installation existante, choisir dans les documents mis à votre disposition, l'appareillage nécessaire à la recherche automatique de défaut sur les 5 départs principaux de l'armoire TGBT..

- armoire entraînement bande,

- armoire chauffage, - armoire auxiliaires,

- armoire redresseur pré zingage, - armoire redresseur zingage.

Compléter sur le schéma de puissance (document réponse DR 1), le raccordement du

- contrôleur permanent d'isolement,

- détecteur automatique,

- tores (Prévoir des tores ne nécessitant pas le débranchement des câbles. Les conditions d'exploitation n'étant pas sévères, l'utilisation d'un manchon en acier doux n'est pas envisagée).

Indiquer sur ce schéma les références complètes du constructeur des appareils choisis.

ETUDE 1 : régime I.T

1-2 SECTION DE CABLE en régime I.T

Dans le cadre du rééquipement de l'ensemble de séchage (armoire chauffage), le service maintenance est chargé de changer le câble d'alimentation entre l'armoire TGBT et l'armoire chauffage.

La distance entre les 2 armoires est de 280 mètres, le câble multiconducteur en cuivre, isolé au PR est posé sur un chemin de câble perforé avec 3 autres câbles multiconducteurs sur une seule couche.

La température ambiante maximum est de 30°C.

On conserve l'appareil de protection au départ TGBT : Q1002 ( NS400N)

Q 1-4 Barème : 3 points/ 50	Durée de travail conseillée : 20 min Documents à consulter : DT 1, DT 2, DT 9, DT 10  	Répondre sur feuille de copie

Préciser la lettre de sélection ainsi que les valeurs des différents facteurs de correction.

(IN = 372 A lz = 400 A)

Déterminer la section minimale de ce câble, utiliser les tableaux, documents techniques DT 9 et DT 10.

Q 1-5 Barème : 2 points/ 50	Durée de travail conseillée : 10 min Documents à consulter : DT 11

Répondre sur feuille de copie

La section du câble étant définie, vérifier la longueur maximale protégée en régime l. T, en utilisant les tableaux (document technique DT 11).

Locaux secs et Sph = Spe.

ETUDE 2 : chauffage du sécheur

Le chauffage de l'air envoyé par le sécheur est réalisé par deux groupes de 6 résistances, permettant d'obtenir 2 puissances différentes

pleine puissance : puissance calculée par rapport à la vitesse maximum de défilement de la bande.

puissance réduite : puissance correspondant à la vitesse de la ligne lors des changements de rouleaux.

Q 2-1 Barème : 3 points / 50	Durée de travail conseillée : 10 min Documents à consulter : DT 2

Quel est le couplage actuel des résistances ? (Répondre sur feuille de copie)

Quelles sont les valeurs des 2 puissances obtenues ? (Répondre sur feuille de copie)

Compléter le chronogramme de fonctionnement. (Répondre sur le document DR 2)

Le service maintenance a été sollicité pour modifier le schéma de puissance existant en vue de réaliser un asservissement plus précis de la puissance de chauffe par rapport à la vitesse de défilement de la bande.

La solution retenue est une variation de la puissance moyenne de chauffe en utilisant des contacteurs statiques (DT 13), commandés simultanément par l'intermédiaire des potentiomètres de réglage de vitesse de ligne disposés sur le pupitre de l'opérateur, (tension d'alimentation du circuit de commande 230 V ac).

Q 2-2 Barème : 6 points / 50	Durée de travail conseillée : 15 min Documents à consulter : DT 2, DT 12 à DT 15 Répondre sur feuille de copie

Pourquoi ne peut-on pas garder les contacteurs actuels pour cette nouvelle Fonctionnalité ?

A partir du document constructeur DT 12, quels sont les avantages des contacteurs statiques ?

Q 2-3 Barème : 8 points / 50	Durée de travail conseillée : 30 min Documents à consulter : DT 2, DT 12 à DT 15  	Répondre sur le document DR 3

Modifier le schéma de puissance en utilisant les contacteurs statiques. Une refonte totale du schéma de puissance DT 2 est nécessaire. Le schéma du circuit de commande des contacteurs statiques ne sera pas dessiné. Garder les mêmes protections par jeu de résistances en application du document constructeur DT 15. Les contacteurs statiques fonctionnant en train d'ondes, porter sur le schéma DR 3 la référence de chaque contacteur statique (circuit de commande 230 V ac).

ETUDE 3 : motorisation du ventilateur du sécheur

Actuellement le démarrage du moteur d'entraînement du ventilateur est réalisé par un démarreur étoile triangle. (DT 3)

Le service maintenance est chargé d'installer un variateur électronique en lieu et place du démarreur actuel .

En effet, la fonction ventilation du sécheur n'est pas asservie à la vitesse de défilement de la

bande de feuillard et après démarrage, le ventilateur fonctionne en permanence à pleine vitesse, vitesse calculée par rapport à la vitesse maximum de défilement (1 m.s -').

Cette nouvelle fonctionnalité sur le ventilateur devrait permettre, en association avec la modulation de chauffage des résistances de réaliser de substantielles économies d'énergie, tout en augmentant la durée de vie des appareils.

Le choix du variateur se fera dans la gamme SCHNEIDER par souci d'harmonisation des matériels.

Q 3-1 Barème : 6 points / 50	Durée de travail conseillée : 15 min Documents à consulter : DT 3

Répondre sur feuille de copie

Les caractéristiques du moteur du ventilateur données par le constructeurs sont les suivantes:

Puissance utile = 55 kW sous 400 V ; vitesse nominale N = 2965 tr. min-' Courant nominal ln = 92 A; Courant de démarrage Id = 8,5 x ln

Facteur de puissance cos phi = 0,92 ; rendement rendement = 93,4 Couple de démarrage / Couple nominal Mo /MN = 2,4 Couple maximum / Couple nominal MM/ MN = 3,4.

Calculer le courant de démarrage et le couple de démarrage avec le démarreur étoile triangle.

03-2 Barème : 3 points / 50	Durée de travail conseillée : 10 min Documents à consulter : DT 3, DT 16

Répondre sur feuille de copie

Choisir le variateur et donner sa référence. Justifier le choix.

03.3 Barème : 4 points / 50	Durée de travail conseillée : 20 min Documents à consulter : DT 3, DT 16

Répondre sur le document DR 4

Compléter le schéma du circuit de puissance de raccordement du variateur et du moteur.

Brevet de Technicien Supérieur
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Session 2003

Analyse et conception des solutions possibles
de la gestion et/ou de la distribution
d'énergie électrique d'un moyen de production

(Sous-épreuve E 5-2)

Durée : 3 heures Coefficient : 2,5

Documents réponses

Ce dossier contient les documents DR 1/4 à DR 4/4.

Ces documents-réponses sont à rendre en totalité (même vierges) dans une feuille
de copie double servant de chemise et portant l'identité du candidat

Brevet de Technicien Supérieur
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Session 2003

Analyse et conception des solutions possibles
de la gestion et/ou de la distribution
d'énergie électrique d'un moyen de production

(Sous-épreuve E 5-2)

Dossier technique

Ce dossier contient les documents DT 1/16 à DT 16/16