#### Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Session 2009

Génie électrique

(Sous-épreuve E 52)

Documents réponses

Ce dossier contient les documents DR1 à DR 9

| 1 | ETUDE 1 : DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 12 / 20 | Durée conseillée : 120 min |

| Question1 | Documents à consulter : présentation PR2 |  |
| --- | --- | --- |

1.1  Avantage du schéma d’alimentation de l’ensemble des postes P0 P2,  P3,  P4,  P5, P6.

Permet le rétablissement de l’énergie en des temps très brefs (continuité

de service)

1.2 Tracé du système en exploitation :

| Question 2 | Documents à consulter : DR3, DT1 « Procédure mise hors tension TR1 poste P6 TE12 » |  |
| --- | --- | --- |

2.1  Nom et le rôle des constituants cellule de protection :

| Inter sectionneur | Isolement côté HT |
| --- | --- |
| Verrouillage mécanique | Interdire la fermeture simultanée de l’inter et des sectionneurs de terre |
| Sectionneur de terre | Mise à la terre |
| Fusible Haute tension | Protection court-circuit |
| Sectionneur de terre | Mise à la terre |
| Système de clef de verrouillage | Rendre la manœuvre de l’inter sectionneur impossible si le disjoncteur aval n’a pas été ouvert et la clef captive retirée |

2.2  Dessin des appareils en fonctionnement normal  établi sur DR3

2.3 Description procédure de remplacement de l’élément repéré « F » :

| ORDRE | REPERE DE L’OPERATION |
| --- | --- |
| 1 | C |
| 2 | S |
| 3 | O |
| 4 | D |
| 5 | F |
| 6 | T |

Remarque : si l’ordre est OSCDFT, compter la moitié des points.

Dessiner les différents appareils dans leur position en fonctionnement normal établi pour l’ensemble du poste.

F

| Question 3 | Documents à consulter : DT1 DT2 |  |
| --- | --- | --- |

3.1 Calculs des taux de distorsion

.

Global

| Par rang | relevé (%) | admissible (%) |
| --- | --- | --- |
| Rang 2 :  h 2 = | / | 2 |
| Rang 3 :  h 3 = | 2,16 | 5 |
| Rang 4 :  h 4 = | // | 1 |
| Rang 5 :  h 5 = | 2,61 | 6 |
| Rang 6 :  h 6 = | / | 0,5 |
| Rang 7 :  h 7 = | 0,56 | 5 |
| Rang 8 :  h 8 = | / | 0,5 |
| Rang 9 :  h 9 = | 0,11 | 1,5 |
| Rang 10 :  h 10 = | / | 0,5 |
| Rang 11 :  h 11 = | 0,25 | 3,5 |
| Rang 12 :  h 12 = | / | 0,2 |
| Rang 13:  h 13 = | 0,08 | 3 |

d=h=2∞(Vh)²(V1)²         d= 3,44  %

3.2 Ces taux relevés sont-ils acceptables ?

OUI car :

-par rang tous sont admissibles

-global  d < 8% admissible en HTA

3.3 Identification du défaut			   3.4 Quelle est la température du point chaud ?

Spot 02 = 48,7°C

TE 12

3.5 Température à 100% de charge ?

65% charge SP02 = 48,7°C,

 ambiante = 20°C

T à 100% = ambiante

(48,7-20) x ( 270/0,65/270)² = 68°C

T à 100% = 68 + 20 = 88°C

| Question 4 | Documents à consulter : DT 3, DT4, DT 5, DT6, DT7, DT12 | Répondre sur DR5, DR6 |
| --- | --- | --- |

4.1 Détermination de l’intensité maxi  présumée du court-circuit en  M

Réseau amont

T1 1000kVA

Ucc% = 6 %

Uvide = 420 V

Pcu = 18900 w

SchémaPartie installationRésistanceRéactance

M

Liaison câble L = 10m

3 x 300 mm² cuivre U1000RO2V

CM1600M

DISJONC GENERAL

COMPACT CM1600N

Jeu de barres cuivre

2 x (80x 5) mm²

PRISMA SERAC 3

Rb = 0,046 Xb = 0,30

NégligeableNégligeable

Rq = 0,07Xq = 0,7

Négligeable  Négligeable

Rtr = 3,30  mXtr = 10 m

Rc = 0,205 mXc= 0,30 m

NS 160 N

|  des résistances en M En m  |  des réactances en M En m  | Ik3 courant de court-cicuit présumé en kA |
| --- | --- | --- |
| R = 3,621 m | X = 11,30 m | Icc=m∗c∗UnR²+X²∗3=1,05∗1,05∗4001,732∗3,62²+11,3²=21,46kA |

4.2 Justifier que seul le disjoncteur

La sélectivité verticale des protections est assurée et est totale (T)

NS160 N déclenche

Vérification de son pouvoir de coupure

Ik3max = 20 kA		Pouvoir de coupure Icu

36 kA

Conclusion

Ik3 max < 36 kA  donc OK

4.3 Réglage de Io, Ir, Im ?

On veut régler à 140A et In = 160A

140/160= 0,88

Io = 1

Ir = 0,88

Im = 10 (doit être > à 7,15)

4.4 Temps de déclenchement lors de ce court-circuit présumé de 20 kA ?

T < 10ms car un Icc > 11xIn entraîne déclenchement réflexe. Or ici  20 kA vaut 125 In.

4.5 Justification régime IT

- Parasurtenseur au secondaire de T1

- Impédance entre (04/2) et PE

Vérification protection des personnes contre les contacts indirects

Avec 50 mm² et Im = 10 x Ir = 1400 A,  L= 40m :  L protégée =  95 m  avec un réglage à 1600A donc OK

| 2 | ETUDE 2 : CONVOYEUR PALETTES PLEINES |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 5 / 20 | Durée conseillée : 30 min |

| Question 5 | Documents à consulter DT8, DT9 |  |
| --- | --- | --- |

51 Compléter le schéma de puissance

CORRIGE

3 x 400 V 50Hz

5.2 Compléter le tableau des entrées variateur, sorties API.

Repére Q de la sortie API   Repère (folio, colonne) des

aboutissants manquants sur le

folio 04 (DT8)

| Marche Mot M3 4 5 6 | Q 5.8 | 64.3 |
| --- | --- | --- |
| Inversion M3 4 5 6 | Q 5.9 | 64.5 |
| Sélection vitesse | Q 5.10 | 64.7 |
| Sélection vitesse | Q 5.11 | 64.9 |

5.3 Rôle du blindage. Repasser en rouge ce blindage

Protège des perturbations rayonnées.

5.4 Référence du variateur

ATV 31 H075N4

- Puissance moteurs =8 fois 90W = 720W

- Tension triphasée 400 V

| 3 | ETUDE 3 : MODIFICATION FONCTIONNEMENT PASSERELLE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 3 / 20 | Durée conseillée : 15 min |

| Question 6 | Documents à consulter DT10, DT11 |  |
| --- | --- | --- |

Câblage de la barrière de sécurité.

Proposer  le câblage du relais RA7 avec un réarmement automatique.